Объект: Отель

Адрес объекта:

Пояснительная записка

Содержание

1. Общая часть	3

2. Назначение системы	3

3. Краткая характеристика объекта	3

4. Основные решения, принятые в проекте.	4

5. Кабельные линии связи	6

6. Указания по монтажу	7

7. Электропитание и заземление	7

8. Мероприятия по охране труда и техники безопасности.	9

9. Лист регистрации изменений	11

# 1. Общая часть

1.1 Рабочая документация системы видеонаблюдения (СОТ) объекта «Отель» с подземной автостоянкой расположенный по адресу г. Москва разработана в соответствии с договором и техническим заданием Заказчика.

1.2 Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям пожарной безопасности, экологических, санитарно-гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию данной системы при соблюдении предусмотренных проектом решений.

# 2. Назначение системы

СОТ предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения видеоконтроля за охраняемыми зонами в режиме реального времени, сбора, обработки и регистрации всей видеоинформации в цифровом виде в течение длительного времени.

# 3. Краткая характеристика объекта

Объект «Отель» представляет собой 7-этажное здание с 2-уровневой подземной автостоянкой. В здании организовано два поста круглосуточного дежурства охраны. В помещениях здания отсутствует активная и агрессивная среда, а также запылённость выше санитарных норм.

СОТ предусматривает видеонаблюдение за периметром объекта, внутренней территорией, обеспечивает контроль входов, внутренних коридоров, общественных зон в объемах, предусматриваемых ТЗ.

4. Основные решения, принятые в проекте.

Выполнение функций по назначению реализуется при помощи 62 сетевых камер, устанавливаемых на территории объекта.

СОТ предназначена для обеспечения визуального контроля и оценки обстановки на объекте и подходах к нему. Центральное оборудование СОТ, позволяет производить круглосуточную запись со всех видеокамер и обладает возможностью последующего воспроизведения записи.

В системе используется следующее базовое оборудование:

- Купольная сетевая видеокамера Hikvision DS-2CD2122FWD-I в термокожухе, CMOS 1/2,8”; объективы 2,8 мм (37 шт.) и 4 мм (1 шт.), F2.0; 0,01 лк; до 1920х1080, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +60°C – 38 шт;

- Купольная сетевая видеокамера Hikvision DS-2CD2142FWD-I в термокожухе, CMOS 1/3”; объективы 2,8 мм (10 шт.) и 4 мм (4 шт.), F2.0; 0,01 лк; до 2688х1520, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at;   -30°C - +60°C – 14 шт;

- Сетевая видеокамера Hikvision DS-2CD2042WD-I в термокожухе, CMOS 1/3”; объективы 4 мм (7 шт.) и 6 мм (1 шт.), F2,0; 0,01 лк; до 2688х1520, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +60°C – 8 шт.

- Сетевая видеокамера Hikvision DS-2CD2032-I в термокожухе, CMOS 1/1/3”; объектив 4 мм; F2,0; 0,07 лк; до 2048х1536, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +60°C – 2 шт.

- Видеосервер VIDEOMAX-IP-AxnUnv-b-62-12000-19''-ID4. Корпус Miditower. Исполнение: Standart. Конфигурация: ID4 (Intel Core i5/DDR3 8GB/SSD 120GB/nVidia 1GB/без DVD/2GLAN). Макс. потр. 254 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Размер дискового пространства (HDD в составе изделия): 12 ТБ. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: ПО система защиты (Guardant)-1; ПО Axxon Next 4.0 Universe, подключение IP-камеры-62; Модификации в составе изделия: Исполнение в корпусе 19" – 1. - 1 шт;

- Удаленное рабочее место СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-4M-ID5 с возможностью подключения четырёх мониторов; обрабатываемое кол-во камер – 62 шт. (2-4 MP) - 2 шт.

- Монитор AOC i2769Vm с диагональю 27" - 4 шт.

- Источник бесперебойного электропитания, в стойку 19'', APC Smart-UPS X 1500 ВА SMX1500RMI2U - 1 шт., с комплектом внешних аккумуляторов APC Smart-UPS серии X, 48 В SMX48RMBP2U - 1 шт.

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 750 ВА SMX750I – 1 шт.

- Сетевой управляемый коммутатор Allied Telesis AT-GS950/8 - 1 шт.

- Сетевой коммутатор Allied Telesis AT-8000S/24PoE – 3 шт.

Полный состав применённого оборудования СОТ показан в спецификации оборудования 224-0514П-СОТ_С

Все видеокамеры, устанавливаемые на улице и в автостоянке, имеют влагозащитный корпус с подогревом для обеспечения нормальной работы в условиях перепадов температуры, осадков, агрессивной среды и т.д.

Видеокамеры, устанавливаемые внутри здания обладают вандалозащищенным корпусом.

Центральное оборудование для сбора видеоинформации и электропитания видеокамер располагается в помещении К11 на 1-м этаже.

Электропитание сетевых камер предусматривается по технологии «Power-of-Internet» (PoE) от коммутаторов Allied Telesis AT-8000S/24PoE. Коммутаторы обеспечивают электропитание камер до 7 Вт на канал. Коммутаторы располагаются в шкафу GPS1 в помещении К11.

На объекте предусматривается один круглосуточный пост видеонаблюдения:

- Пост охраны в пом. «Видеомониторная» (007), 1 этаж;

В пом. «Видеомониторная» (007) предусматриваются одно удаленное рабочее место (УРМ1) в составе:

- Рабочая станция СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-4M-ID5 - 1 шт;

- Монитор с диагональю 27" AOC i2769Vm - 4 шт;

- Мышь – 1 шт;

- Клавиатура – 1 шт;

- Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 750 ВА SMX750I - 1 шт;

Оператор видеонаблюдения имеет возможность просмотра единовременно до 16 видеокамер на каждом мониторе в режиме реального времени (кол-во камер, выводимых на монитор определяется в процессе пуско-наладки), а также видеоархива. Для оператора поста охраны могут ограничиваться права доступа к видеоархиву и камерам наблюдения (определяется на стадии пуско-наладки).  Один из мониторов может быть использован как «тревожный». Источник бесперебойного питания обеспечивает бесперебойную работу оборудования, в отсутствие электропитания 220В, от аккумуляторных батарей в течение не менее 30 минут. Для подключения удаленного рабочего места используется розетка Panduit CBX1AW-A с модулем Panduit CJ688TGRD, устанавливаемая в непосредственной близости на стене.

Функционирование системы

Видеопоток от сетевых камер поступает на видеосервер VIDEOMAX-IP-AxnUnv-b-62-12000-19''-ID4, под управлением ПО «Axxon Next 4.0 Universe». Видеосервер предназначен для сохранения, обработки и передачи видео и аудиосигналов в цифровом формате. Видеосервер имеет возможность обработки сигналов от 62-х IP-видеокамер и используется без функции отображения. Просмотр видеокамер возможен только с удаленного рабочего места. Скорость при видеозаписи и при просмотре в режиме реального времени составляет от 8 до 12 кадров в секунду. Формат сжатия - Н.264. Время хранения видеоархива - 14 суток. Запись осуществляется по детекции движения в среднем до 8 часов в день.

Для камер, расположенных на главном входе в здание отеля, а также для камеры в зоне входа в загрузочную ресторана (помещение К09) обеспечена разрешающая способность, позволяющая осуществлять идентификацию входящих лиц.

В СОТ реализована функция интеллектуального поиска в архиве для нахождения объектов по приметам и событиям.

Программное обеспечение «Axxon Next 4.0 Universe» имеет русскоязычный интерфейс и не требует технического обслуживания.

Видеосервер, удаленное рабочее место, сетевые коммутаторы Allied Telesis AT-8000S/24PoE объединяются по сети Ethernet при помощи коммутатора Allied Telesis AT-GS950/8.

Распознавание автомобильных номеров.

В проекте реализована функция распознавания автомобильных номеров. Программное обеспечение «Axxon Next 4.0 Universe», предусмотренное проектом, поддерживает возможность поиска по распознанным номерам автомобилей в видеоархиве одной или сразу нескольких камер. Распознанные автомобильные номера сохраняются в базе данных системы видеонаблюдения. Распознавание автомобильных номеров предполагается производить в зонах обзора следующих сетевых камер:

AS 1.09 (въезд на территорию отеля);

AS 9.07 (въезд на стоянку на этаже -2);

AS 9.08 (выезд со стоянки на этаже -2);

AS 8.06 (въезд на стоянку на этаже -1);

AS 8.13 (выезд со стоянки на этаже -1).

5. Кабельные линии связи

Электропитание видеокамер выполнить посредством технологии PoE.

Подключение уличных видеокамер осуществляется через коммутационные коробки 100х100 «TYCO», для коммутации камер в коробке используется соединитель сетевых кабелей «Network Cable Coupler IP66» (5503-431 Axis).

Кабели прокладываются:

- по коридорам 2-7 этажей за подвесным потолком в металлическом сетчатом лотке (учтен в проекте «Закладные устройства»), отводы от лотка выполнить в гофрированных ПВХ трубах D = 20 мм;

- по 1 этажу за подвесным потолком в гофрированных ПВХ трубах D = 20 мм, гофротрубу крепить к потолку при помощи защелок шагом 0,5 м;

- В автостоянке кабели проложить в металлическом сетчатом лотке (учтён в проекте «Закладные устройства»), в отсутствии лотка в гладких ПВХ трубах D = 20 мм, трубы крепить к потолку с помощью защелок шагом 1м;

- в административной зоне - 1 этажа кабели проложить за подвесным потолком в гофрированных ПВХ трубах D = 20 мм, гофротрубу крепить к потолку при помощи защелок шагом 0,5 м.

Кабели промаркировать с обоих концов.

6. Указания по монтажу

Монтаж оборудования производить в соответствии с настоящей рабочей документацией и заводской технической документацией на оборудование.

Все работы по установке и монтажу оборудования производить при условии обязательного соблюдения требований безопасности, изложенных в ПУЭ издание 7.

7. Электропитание и заземление

Электропитание системы СОТ осуществляется по 1-й категории надёжности электроснабжения сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц и подаётся на автоматические выключатели, предусмотренные для слаботочных систем (см. проект ЭОМ), данным проектом не предусматриваются.

Бесперебойное питание оборудования СОТ обеспечивается источниками бесперебойного питания, со свинцово-кислотными аккумуляторами. Время резервирования составляет не менее 30 мин.

Таблица потребления электропитания станционным оборудованием и коммутаторами СОТ, установленными в помещении К11 (Таб. 1):

| Оборудование | Потребление |  |
| --- | --- | --- |
| Видеосервер VIDEOMAX-IP-AxnUnv-b-62-12000-19''-ID4 | 254 Вт |  |
| Allied Telesis AT-8000S/24PoE | 225 Вт |  |
| Allied Telesis AT-8000S/24PoE | 225 Вт |  |
| Allied Telesis AT-8000S/24PoE | 225 Вт |  |
| Allied Telesis AT-GS950/8 | 10 Вт |  |
| Вентиляторная панель WZ-PW24 | 64 Вт |  |
| Итого | 1003 Вт |  |

Таб. 1

График автономной работы ИБП APC Smart-UPS X 1500 ВА SMX1500RMI2U для определения времени резервирования питания оборудования, установленного в помещении серверной К11, в зависимости от нагрузки (График 1) (источник - сайт www.apc.com):

График 1

Таблица потребления электропитания станционным оборудованием и коммутаторами СОТ, установленными в помещении 007 (Таб. 2):

| Оборудование | Потребление |
| --- | --- |
| СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-4M-ID5 | 185 Вт |
| Монитор, 27’ AOC i2769Vm | 35 Вт |
| Монитор, 27’ AOC i2769Vm | 35 Вт |
| Монитор, 27’ AOC i2769Vm | 35 Вт |
| Монитор, 27’ AOC i2769Vm | 35 Вт |
| Итого | 325 Вт |

Таб. 2

График автономной работы ИБП APC Smart-UPS X 750 ВА SMX750I для определения времени резервирования питания оборудования, установленного в помещении «Видеомониторная» (007), в зависимости от нагрузки (График 2) (источник - сайт www.apc.com):

График 2

Для обеспечения безопасной эксплуатации до начала работы необходимо заземлить имеющиеся металлические корпуса, при этом контактное сопротивление заземления должно быть не более 0,05 Ом.

Для заземления используется провод ПВ3-4. Заземление оборудования осуществляется в одной точке.

Присоединение заземляющих защитных проводников к частям оборудования выполняется болтовым соединением.

8. Мероприятия по охране труда и техники безопасности.

8.1 Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по техники безопасности и противопожарной безопасности.

8.2 К работе по монтажу установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

8.3 Работу необходимо производить с соблюдением ПУЭ. Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении.

8.4 При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы, стремянки, строительные леса. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека.

8.5 При монтаже и наладке необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятий-изготовителей, ведомственными инструкциями и указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов и средств сигнализации.

9. Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стр.) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | Заме-нен-ных | новых | Аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |