Объект: Подстанция

Адрес объекта:

Пояснительная записка

Содержание

1 Общие положения	3

2 Основные технические решения, принятые в проекте	3

3 Работа ПОС	5

4 Работа СОО	5

5 Работа СОТ	5

6 Технические характеристики оборудования.	7

7 Указания по настройке СОТ	7

8 Указания по настройке синхронизации времени.	8

9 Меры информационной безопасности	8

10 Указания по монтажу кабелей и коммутационного оборудования.	8

11 Электропитание и заземление.	10

12 Требования безопасности труда.	11

13 Противопожарные мероприятия.	11

14 Мероприятия по охране окружающей среды.	11

Общие положения

Настоящая проектная документация комплексной системы безопасности (далее КСБ) разработана для объекта «Подстанция» на базе:

- Исходных данных Заказчика;

- Типовых технических решений по защите объектов ОАО «ФСК ЕЭС»,

- Результатов обследования объекта;

- Материалов изысканий и согласований, проведенных в рабочем порядке;

- Технической документации производителей оборудования;

Проектом учтены требования по функциональным связям, антивандальному исполнению, удобству эксплуатации оборудования и проведения профилактических ремонтов, соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности.

Основные технические решения, принятые в проекте

  - Комплексная система безопасности строится на базе ПО «Бастион-2» с использованием: периметральной охранной системы (далее — ПОС) «Пунктир-С», системы охранного освещения (далее -СОО) «Заря», ПО видеонаблюдения «Интеллект» и IP-камер Axis (далее — СОТ).

  - ПОС "Пунктир-С" –система защиты периметра с точным обнаружением места вторжения, построенная на основе адресных вибрационных датчиков. Благодаря специализированным алгоритмам обработки сигналов (метод "дифференциальной логики"), "Пунктир-С" устойчива к ложным срабатываниям, возникающим из-за климатических помеховых факторов. Датчики устанавливаются на элементах ограждения и реагируют на вибрацию, которая возникает при попытках преодоления. Полученные сигналы в цифровом виде передаются по информационной магистрали в линейный контроллер "ЛК-С" и далее на центральный процессор "ЦП-С", который анализирует информацию от каждого датчика с применением специальных математических алгоритмов и в результате формирует тревожное извещение. Помимо "ДД-С", в информационную магистраль включены адресные модули входов "МВ-С". Их основная задача состоит в обеспечении подключения к системе сторонних датчиков. Один центральный процессор "ЦП-С" поддерживает до 2-х линейных контроллеров "ЛК-С", каждый из которых, в свою очередь, контролирует до 500 датчиков "ДД-С" (или модулей входов "МВ-С"). При этом длина линии связи датчиков может составлять 1500 м. В данном проекте адресные модули предназначены для подключения дачиков открытия дверей шкафов с оборудованием КСБ, расположенных вне помещения ОПУ. Модули "КЗ-С" позволяют изолировать участок магистрали в случае возникновения на нем короткого замыкания и сохранить работоспособность всей остальной линии. Линейные контроллеры системы соединяются с центральным посредством последовательных интерфейсов RS232, а центральные контроллеры системы "Пунктир-С" подключаются к серверу КСБ "Бастион-2" по интерфейсу Ethernet. ПО "Бастион-2" обеспечивает отображение состояния системы периметральной охранной сигнализации на векторном плане объекта и позволяет определить место вторжения на периметр с точностью до секции ограждения. Проектом предусматривается подключение системы защиты периметра "Пунктир-С" по кольцевой схеме, что позволяет повысить устойчивость системы к обрывам линии связи. Для защиты входных групп (ворот) проектом предусматривается подключение к системе "Пунктир-С" ИК извещатели "штора" SL-200QDM, подключение осуществляется с помощью модулей "Пунктир-МВ-С".

  - Управляемая система охранного освещения «Заря» состоит из уличных многорежимных светодиодных светильников, объединенных двухпроводной линией связи, аппаратных и программных модулей контроля и управления. В светильнике предусмотрена отдельная настройка мощности излучения для дежурного и тревожного режима в диапазоне от 0 до 100 % от максимальной мощности. Управление режимами работы освещения происходит по двухпроводной линии связи. Основная задача дежурного освещения - обеспечить равномерное освещение охраняемой зоны с минимальным энергопотреблением. Освещение участка вторжения обеспечивается включением светильников группы в режим максимальной светоотдачи.

  - Система охранного видеонаблюдения на базе ПО «Интеллект» предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения контроля мест нахождения сотрудников и посетителей в помещении ОПП, мест возможного несанкционированного подхода посторонних лиц на территории, прилегающей к ограждению (на удалении до 5 метров от периметра).

  - Обнаружения объекта типа «человек» на прилегающей к периметру территории производится нейросетевой видеоаналитикой, работающей в составе ПО «Интеллект» на базе GPU;

- Работа ПОС

  - Периметральная охранная система обеспечивает:

- подачу извещений о появлении вибрации элементов ограждения, которая возникает при попытках преодоления;

- подачу извещений об открытии дверей периметральных шкафов видеонаблюдения и оборудования ПОС;

- подачу извещений о пересечении зон контроля ИК-извещателями.

- Работа СОО

  - Система охранного освещения обеспечивает:

- в дежурном режиме при 10% мощности уровень освещенности 0,5лк при ширине полосы 3м;

-·в тревожном режиме при 100% мощности уровень освещенности 10лк при ширине полосы 3м;

- при переходе в тревожный режим происходит подсветка места проникновения группой светильников, состоящей из 2-3 шт. По требованию заказчика количество светильников, переходящих в тревожный режим, может быть произвольным.

- Работа СОТ

  - Система охранная телевизионная обеспечивает:

- запись видеоинформации в цифровом виде по срабатыванию программного детектора движения;

- запись видеоинформации в цифровом виде по тревоге ПОС;

- видеонаблюдение пользователем системы с УРММ посредством просмотра видеоинформации с одной или нескольких видеокамер как в полноэкранном, так и в полиэкранном режимах отображения, с обеспечением возможности масштабирования видеоизображения;

- автоматическое обнаружение людей на изображении камер, расположенных вдоль периметра;

- автоматический ввод в работу резервного видеосервера при отключении одного из основных видеосерверов;

- доступ к видеоархиву, поиск и воспроизведение архивированной видеоинформации на рабочем месте пользователя;

- поиск и воспроизведение архивированной видеоинформации по следующим критериям:

вход человека в зону;

выход человека из зоны;

появление человека в зоне;

исчезновение человека из зоны;

переход человека из одной зоны в другую;

остановка человека в зоне;

пребывание человека в зоне более 10 секунд;

оставленный в зоне предмет;

- возможность блокировки выбранных видеозаписей от автоматической перезаписи при заполнении жестких дисков;

- запись видеоинформации и отдельных кадров (стоп-кадров) на внешние носители;

- печать отдельных кадров (стоп-кадров) на устройстве вывода на печать;

- диагностирование работоспособности видеосервера с отображением соответствующей информации на УРММ,

- автоматическое информирование пользователей видеонаблюдения о выходе из строя компонентов видеосервера;

- разграничение доступа пользователей системы видеонаблюдения к видеоинформации;

- гибкое управление учетными записями пользователей;

- возможность поиска архивированной видеоинформации по дате и времени, номеру видеокамеры,

- автоматическую синхронизацию внутренних часов системы с внешними источниками точного времени.

  - Объем дискового пространства обеспечивает хранение видеоинформации в течение не менее 30 суток записи со всех камер в режиме непрерывной записи. По заполнении внутреннего накопителя текущая видеоинформация перезаписывается на старую «по кольцу».

  - Задача определения типа объекта реализована применением нейросетевой аналитики (т.н. нейрофильтра), работающего на выделенных GPU.

  - Используемое программное обеспечение содержит модуль резервирования, который обеспечивают автоматическое переключение камер с отключенного видеосервера на резервный видеосервер с последующим продолжением работы видеоаналитки ;

  - Производительность резервного видеосервера рассчитана на работу 24 IP-камер и 22 программных модулей распознавания человека.

  - В системе используются IP-видеокамеры с вариофокальными объективами, позволяющими точно установить требуемый угол зрения.

  - В системе предусмотрено подключение к установленной на объекте системе СКУД/ОПС на базе ПО «Бастион-2» для работы всех систем в составе единого комплекса безопасности.

  - В системе предусмотрено подключение к корпоративной сети предприятия.

- Технические характеристики оборудования.

  - Технические характеристики оборудования указаны в спецификации системы видеонаблюдения

- Указания по настройке СОТ

  - Камеры должны быть установлена согласно рабочим чертежам согласно указанной высоты.

  - После установки должна быть произведена ориентация камер в направлении, согласно схемам установки видеокамер.

  - На всех камерах должны быть настроены два потока передачи данных. Разрешение потоков – согласно нижеследующей таблице. Оба потока должны работать в формате сжатия h.264 со скоростью передачи видео 25 к/с. .

| Камера | Разрешение видеопотоков |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основной | Дополнительный |
| AS1.1 - AS 1.43 | 1920x1080 | 800x600 |
| AS2.1 - AS2.5 | 1920x1080 | 640x480 |

  - Указанные в таблице требуемые разрешения обеспечивают минимально требуемую для задач видеонаблюдения плотность пикселов, не вызывая при этом сокращения требуемой длительности хранения видеозаписей (30 календарных суток с момента совершения записи).

  - Синхронизация времени устройств КСБ с внешними источниками точного времени осуществляется с помощью специализированного устройства – сервера точного времени Метроном-200. Сервер точного времени имеет внутренние часы, автоматически корректирует собственное время по сигналам спутников GPS и предоставляет оборудование системы по протоколу NTP.

  - В процессе пусконаладки может потребоваться дополнительной обучение нейросетевой аналитики.

- Указания по настройке синхронизации времени.

  - Для синхронизации времени Метроном-200 должен быть:

- смонтирован и подключен согласно руководства по эксплуатации от производителя;

- настроен на автоматическую синхронизацию времени со спутниками GPS согласно руководства по эксплуатации от производителя;

- подключен к локальной сети системы видеонаблюдения;

- настроен как NTP-сервер для локальной сети КСБ;.

- После подключения к локальной сети при проведении пусконаладки в параметрах IP-камер, серверов, УРМ, контроллеров СОО и ПОС должно быть настроено получение времени по NTP с IP-адреса сервера точного времени Метроном-200.

- Меры информационной безопасности

  - Информационная безопасность в системе КСБ обеспечивается:

- Применения на станционном оборудовании антивирусного ПО «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса»;

- Применения управляемых коммутаторов с функцией отключения неиспользуемых EThernet-портов;

- Физическим ограничением доступа к коммутационному оборудованию;

- Применения центрального коммутатора с поддержкой VLAN и VPN для подключения к внешним сетям.

- Указания по монтажу кабелей и коммутационного оборудования.

  - Прокладку кабельных линий связи вести с учетом требований:

- ГОСТ Р 53246—2008

- ПУЭ - Правила устройства электроустановок;

  - При монтаже кабелей в трассах и телекоммуникационных помещениях следует использовать средства маршрутизации кабельных потоков, их крепления и фиксации. Кабельные хомуты (стяжки, бандаж и т. п.), используемые для формирования кабельных пучков, должны располагаться на пучке так, чтобы хомут мог свободно перемещаться в продольном и поперечном направлениях. Не допускается затягивание хомутов, приводящее к деформации оболочки кабелей. Не допускается крепление телекоммуникационных кабелей с помощью скоб. При прокладке следует учитывать, что длина линии связи до камеры от коммутатора не должна превышать 100м (с учетом длины патч-корда от розетки до камеры). Горизонтальные кабели по механической длине от розетки до распределительной панели не должны превышать 90м.

  - Радиусы изгиба кабелей горизонтальной и магистральной подсистем не должны быть менее:

- 8 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе экранированной витой пары проводников (UTP, FTP, ScTP, SFTP) в состоянии эксплуатации;

- 10 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе экранированной витой пары проводников (UTP, FTP, ScTP, SFTP) в процессе монтажа;

  - Сила натяжения кабелей горизонтальной и магистральной подсистем во время монтажа и в процессе эксплуатации не должна быть более 110 Н для 4-парных кабелей на основе неэкранированной и экранированной витой пары проводников.

  - При монтаже кабельной системы рекомендуется предусматривать создание запаса кабеля на обоих концах кабельных сегментов с целью обеспечения возможности внесения изменений в будущем.

  - Рекомендуется оставлять следующий запас кабеля на основе витой пары проводников - 3 м. Предпочтительно запас делать в виде «и»-образных петель с соблюдением минимального радиуса изгиба.

  - Коммутационное оборудование может быть установлено с помощью адаптеров, контейнеров, на стенах, в стойках, в рамах и других монтажных приспособлениях.

  - Коннекторы телекоммуникационных розеток должны быть надежно закреплены на рабочих местах. Расположение розеток должно быть выбрано так, чтобы обеспечить подключение активного оборудования с помощью аппаратного шнура длиной не более 1 м.

  - Расположенные на улице камеры должны быть смонтированы и подключены согласно л. 13 рабочих чертежей.

  - Общие правила, относящиеся к маркировке отдельных компонентов кабельной системы:

- возможность цветовой идентификации;

- устойчивость к воздействию таких факторов окружающей среды, как повышенная влажность, разность температур, истирание и пр.;

- сочетание простоты установки с надежностью крепления.

  - Идентификаторы должны быть нанесены на каждую единицу коммутационного оборудования или его метку и на метки соответствующих позиций коммутационного оборудования.

  - Пример маркировки указан в листе 12 рабочих чертежей.

- Электропитание и заземление.

  - Электропитание оборудования осуществляется от сети переменного тока напряжением 230 В, 50 Гц. Станционное оборудование, мониторы и коммутаторы подключаются к источникам бесперебойного питания, которые, в свою очередь, подключаются к общей сети электропитания. Для обеспечения управления станционным оборудованием предусмотрено подключение ИБП к видеосерверам через локальную сеть и к УРММ через интерфейс USB. На серверы и УРММ должно быть установлено идущее в комплекте ПО от ИБП и настроено автоматическое выключение серверов и УРММ по сигналу разрядки батарей ИБП. Для обеспечения безопасной эксплуатации до начала работы необходимо заземлить имеющиеся металлические корпуса, присоединив их к шине заземления, при этом контактное сопротивление заземления должно быть не более 0,5 Ом.

  - Электропитание светильников СОО организовано от устройства АВР с двумя раздельными входными линиями питания;

  - Места подсоединения и подача необходимой мощности обеспечивается заказчиком;

  - Установленное на периметре и в серверной оборудование СОО и СОТ защищается УЗИП категории I+II+III по линиям связи и электропитания;

  - Присоединение заземляющих защитных проводников к частям оборудования выполняется болтовым соединением.

- Требования безопасности труда.

  - Монтажные и пусконаладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиПам.

  - Работу с техническими средствами видеонаблюдения необходимо производить с соблюдением ПУЭ.

  - При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или наконечников.

- Противопожарные мероприятия.

  - Пожарная безопасность обеспечивается следующими решениями:

- выбором марок кабелей и способом их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по пожарной опасности.

- Мероприятия по охране окружающей среды.

  - Сооружения связи являются одним из наиболее экологически чистых видов сооружений народного хозяйства. В период эксплуатации они не производят вредных выбросов и промышленных отходов в окружающую среду и, в то же время, дают значительный социально-экономический эффект по оказанию услуг связи населению и народному хозяйству. Прокладываемые кабели не создают шума и вибраций и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. Специальных мер по охране атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод не требуется.

  - Работы по утилизации отходов необходимо выполнить согласно Федеральному закону № 89-ФЗ принятому 22.05.98 г. "Об отходах производства и потребления".

  - Отходы, образующиеся при строительстве линейных сооружений, утилизируются в контейнеры и вывозятся в места общего складирования мусора по договоренности со службами коммунального хозяйства.

  - С учетом изложенного, проектные решения исключают отрицательное воздействие на окружающую среду.

  - Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий и правил техники безопасности.

Главный инженер проекта _______________ /______.