Расчет источников бесперебойного питания

Пояснения.

1. Расчет выполняется для источников бесперебойного питания, размещенных в серверной объекта

2. В соответствии с изысканиями и согласованиями, проведенными в рабочем порядке, ёмкость АКБ должна обеспечивать бесперебойную работу в течение не менее чем:

- Видеосервера и видеокамер - 30 минут

- УРММ – 10 минут.

3. Мощность потребления отдельных групп устройств приведена в таблицах 1 и 3.

4. Время работы от АКБ, емкость АКБ определены по данным производителя.

- Оборудование серверной, видеокамеры.

Таблица 1. Суммарная потребляемая мощность оборудования, получающего питание от ИБП (данные производителей оборудования)

| № п/п | Наименование оборудования | Потребляемая мощность, Вт | Кол-во, шт. | Суммарная потребляемая мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VIDEOMAX-IP-Int(trN21)-24-50000-19"-PROID9cs.2XG5220R.32GB9.R1P.745BAC.7*10TB.2xRTX6000.AK1 | 1280 | 1 | 1280 |
|  | VIDEOMAX-IP-Int(trN22)-24-50000-19"-PROID9cs.2XG5220R.32GB9.R1P.745BAC.10*7TB.2xRTX6000.AK1 | 1280 | 1 | 1280 |
|  | VIDEOMAX-IP-Int(SF2.A1)-b-0-50000-19"-PROID9cs.2XG5220R.32GB9.R1P.745BAC.7*10TB.2xRTX6000.AK1 | 1280 | 1 | 1280 |
|  | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-6M-ID6cs.AK1 | 550 | 1 | 550 |
|  | VIDEOMAX-SB-1000-19"-PRO-ID4cs.AK1 | 600 | 1 | 600 |
|  | Монитор Neovo RX-24 | 27 | 6 | 162 |
|  | Монитор Neovo QX-32 | 55 | 2 | 110 |
|  | Коммутатор DAS-24G | 45 | 1 | 45 |
|  | Сервер точного времени Метроном-200 | 20 | 1 | 20 |
|  | Контроллер КЛС | 4 | 1 | 4 |
|  | Контроллер Пунктир ЦП-С | 2,4 | 2 | 4,8 |
|  | Контроллер Пунктир ЛК-С | 6 | 4 | 24 |
|  | Коммутатор 3500-2206GE | 11 | 2 | 22 |
|  | Коммутатор NIS-3500-2408GE | 11 | 5 | 55 |
|  | Коммутатор NIS-3200-218PSG | 6 | 1 | 6 |
|  | Извещатель SL-200QDM | 1,2 | 8 | 9,6 |
|  | Нагреватель для AX-70/100/130/200 TN/TF HU-3 | 10 | 16 | 160 |
|  | Преобразователь GNOME485 | 1 | 1 | 1 |
|  | Шкаф NSB-3860H1F1 | 100 | 7 | 700 |
|  | Шкаф NSB-6060H1 | 75 | 1 | 75 |
|  | Термокожух WHT465IP-110701 | 48,5 | 43 | 2085,5 |
|  | Axis P1375 | 9,6 | 43 | 412,8 |
|  | Камера AXIS P3245-LV | 10,7 | 4 | 42,8 |
|  | Камера AXIS P3245-LVE | 11,3 | 1 | 11,3 |
|  | Модуль вентиляторный TFAB-T2FR-RAL9004 | 14 | 4 | 56 |
|  |  |  |  | 8996,8 |

Таблица 2. Примерное время резерва ИБП СИПБ10КД.9-11 совместно с батарейными блоками БМСИПБ6-10КД (данные производителя ИБП)

| Таблица разряда ИБП СИПБ10КД.9-11 | Нагрузка, ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9000 | 7000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
| СИПБ10КД.9-11+1БМ (9Ач) | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | 28 | 45 | 78 | 174 |
| СИПБ10КД.9-11+2БМ (9Ач) | 8 | 13 | 23 | 28 | 45 | 78 | 109 | 174 | 461 |
| СИПБ10КД.9-11+3БМ (9Ач) | 17 | 25 | 39 | 52 | 78 | 120 | 174 | 295 | 720 |
| СИПБ10КД.9-11+4БМ (9Ач) | 26 | 36 | 55 | 78 | 109 | 174 | 252 | 461 | 1000 |

Перевод активной мощности в полную (рекомендации производителя ИБП).

S(ВА,VA) = 1,41*P(Вт, W)

Расчет полной мощности, потребляемая оборудованием от ИБП:

8996,8r ВА * 1,41 = 12685,5 ВА

Выбранный вариант конфигурации ИБП для оборудования, подключенного к ИБП:

2 x СИПБ10КД.9-11 + 8 x БМСИПБ6-10КД

(производитель разрешает параллельное включение СИПБ10КД.9-11).

Примечание: АКБ входит в комплект батарейных блоков, подключаемых к ИБП.

- Оборудование рабочего места мониторинга на ОПУ.

Таблица 3. Суммарная потребляемая мощность оборудования, получающего питание от ИБП APC SMT1500I (данные производителей оборудования)

| № п/п | Наименование оборудования | Потребляемая мощность, Вт | Кол-во, шт. | Суммарная потребляемая мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-2M-ID2cs.AK1 | 500 | 1 | 500 |
|  | Монитор Neovo RX-24 | 27 | 2 | 54 |
|  |  |  |  | 554 |

Таблица 2. Примерное время резерва ИБП APC SMT1500I (данные производителя ИБП)

| Таблица разряда ИБП APC SMT1500I | Нагрузка, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 700 Вт | 800 Вт | 900 Вт | 1 000 Вт |
| Время | 2 ч 52 мин | 1 ч 24 мин | 50 мин | 33 мин | 23 мин 4 сек | 16 мин 38 сек | 12 мин 23 сек | 9 мин 34 сек | 7 мин 41 сек | 6 мин 30 сек |

Примечание: в таблице выделен соответствующие Заданию данные.

Примечание: АКБ входит в комплект ИБП.