| от 16.05.2022 г. О решениях по молниезащите и заземлению |  |
| --- | --- |

Объектом установки заземления являются столбы со шкафами.

Мероприятия выполнены в соответствии с ПУЭ 7-е изд. Глава 1.7.

Комплекс мероприятий по обеспечению необходимых требований к заземляющему устройству в целях уравнивания потенциалов представлен следующими решениями:

- монтаж заземляющего устройства из горизонтального электрода (полоса оцинкованная стальная сечением 4x30 мм), глубина 0,5 метра и 43 вертикальных электродов (штырей из омедненной стали диаметром 14 мм) длиной 3 м;

- соединение горизонтальных электродов с вертикальными электродами и металлоконструкциями столбов осуществляется с помощью зажимов ZZ-005-064;

- в соответствии с пунктом 2.2.4 «Инструкции по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках» И 1.03-08 расстояние между горизонтальным электродом и кабелями при параллельной прокладке должно быть не менее 0,3 м.

- вертикальные электроды подключаются к горизонтальному электроду в местах установки мачт, несущих УЗИП для линий Ethernet;

- защищаемое оборудование подключается через заземляющие контакты к зажимам ZZ-005-064 медными проводниками, сечением не менее чем у питающих (фазных) проводников.

Рисунок 1 – Установка зажима на металлоконструкции

Рисунок 2 – Разметка отверстий для установки зажима

Рисунок 3 – План с расположением заземляющих устройств

Расчет сопротивления заземляющего устройства.

Информация о грунте и его удельном сопротивлении заказчиком не предоставлена. Расчетное удельное сопротивление грунта принимается равным 100 Ом∙м.

Предупреждение. В случае ошибочности и ограниченности предоставленных заказчиком данных о грунте приведённый расчёт заземляющего устройства считается неверным. В случае отличия удельного сопротивления грунта от расчетного необходимо выполнить расчет с действительным значением. При превышении нормируемого сопротивления заземляющего устройства необходимо внести изменения в конструкцию.

Сопротивление горизонтального электрода:

Rгор=ρ2πLгор·ln2Lгор2bh;

где	ρ – удельное сопротивление грунта, Ом·м;

b - ширина полосы горизонтального электрода, м;

ℎ - глубина заложения горизонтального электрода, м;

Lгор – длина горизонтального электрода, м.

Сопротивление вертикального электрода

Rверт=ρ2πL(ln2Ld+0,5·ln4T+L4T−L);

где	ρ – удельное сопротивление грунта, Ом·м;

L – длина вертикального электрода, м;

d – диаметр вертикального электрода, м;

T– заглубление - расстояние от поверхности земли до заземлителя, м;

T= L2+t;

где 	t – заглубление верха электрода, м

Полное сопротивление заземляющего устройства:

RЗУ=1kисп гр∙i=1nniRi

где	n – количество комплектов;

kисп – коэффициент использования;

Rгор=1002π·2377·ln2·237720,03·0,5=0,14 Ом;

Rверт=1002π·3ln2·30,014+0,5·ln4·2+34·2−3=34,24 Ом;

RЗУ=1kисп грnгорRгор+nвертRверт=10,910,14+4334,24=0,13 Ом

Расчетное сопротивление заземляющего устройства составляет 0,13 Ом.

Таблица 1 – Перечень потребности материалов

| № п/п | Рис. | Артикул | Изделие | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заземляющее устройство |  |  |
|  |  | ZZ-502-304-52 | Полоса ZANDZ стальная оцинкованная (30*4 мм; бухта 52 м) | 47 |
|  |  | ZZ-005-064 | ZANDZ Зажим для подключения проводника (до 40 мм) | 140 |
|  |  | ZZ-001-065 | ZANDZ Штырь заземления омедненный резьбовой (D14; 1,5 м) | 86 |
|  |  | ZZ-002-061 | ZANDZ Муфта соединительная резьбовая | 44 |
|  |  | ZZ-003-061 | ZANDZ Наконечник стартовый | 43 |
|  |  | ZZ-004-060 | ZANDZ Головка направляющая для насадки на отбойный молоток | 18 |
|  |  | ZZ-006-000 | ZANDZ Смазка токопроводящая | 5 |
|  |  | ZZ-007-030 | ZANDZ Лента гидроизоляционная | 30 |
|  |  | ZZ-008-000 | ZANDZ Насадка на отбойный молоток (SDS max) | 1 |

С уважением,

Технический специалист по заземлению и молниезащите	Красноборов Дмитрий