Расчет источников бесперебойного питания

Пояснения.

1. Расчет выполняется для источников бесперебойного питания SKAT-UPS, размещенных в помещениях объекта

2. В соответствии с изысканиями и согласованиями, проведенными в рабочем порядке, ёмкость АКБ должна обеспечивать бесперебойную работу в течение не менее чем:

- Видеосервера и видеокамер - 30 минут

- УРММ – 5 минут.

3. Мощность потребления отдельных групп устройств приведена в таблицах 1 и 4.

4. Время работы от АКБ, емкость АКБ определены по данным производителя.

- Оборудование серверной, видеокамеры.

Таблица 1. Суммарная потребляемая мощность оборудования, получающего питание от ИБП SKAT-UPS 3000 RACK (данные производителей оборудования)

| № п/п | Наименование оборудования | Потребляемая мощность, Вт | Кол-во, шт. | Суммарная потребляемая мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(U1.CityYY4)-b-37-80000-19"-PRO-ID3 | 374 | 1 | 374 |
| 2 | Коммутатор MES2348P (без учета питания PoE-устройств) | 150 | 1 | 150 |
| 3 | Сервер точного времени Метроном-200 | 20 | 1 | 20 |
| 4 | Маршрутизатор DGS-3130-30TS | 31 | 1 | 31 |
| 5 | BD-3730M | 7,3 | 3 | 21,9 |
| 6 | BD4640DR | 7 | 12 | 7 |
| 7 | BD4685DV | 12 | 5 | 60 |
| 8 | BD4640DS | 3,5 | 5 | 17,5 |
| 9 | BD46C | 3,8 | 1 | 3,8 |
| 10 | BD4640RC | 4 | 1 | 4 |
| 11 | BD4640DRV | 9,3 | 10 | 93 |
| 13 | NRP-112PR | 2 | 7 | 14 |
|  |  |  |  | 873,2 |

Таблица 2. Примерное время резерва ИБП SKAT-UPS 3000 RACK совместно с батарейными блоками SKAT BC 72/9 RACK (данные производителя ИБП)

| Количество блоков SKAT BC 72/9 RACK, соединенных параллельно | Нагрузка, ВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 1 (9 Ач) | 1 ч | 30 мин | 20 мин | 15 мин | 10 мин | 5 мин |
| 2 (18 Ач) | 2 ч | 1 ч | 40 мин | 30 мин | 20 мин | 10 мин |
| 3 (27 Ач) | 3 ч | 1 ч 30 мин | 1 ч | 40 мин | 30 мин | 20 мин |
| 4 (36 Ач) | 4 ч | 2 ч | 1 ч 20 мин | 1 ч | 40 мин | 30 мин |
| 5 (45 Ач) | 5 ч | 2 ч 30 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 10 мин | 50 мин | 40 мин |

Перевод активной мощности в полную (рекомендации производителя ИБП).

S(ВА,VA) = 1,41*P(Вт, W)

Расчет полной мощности, потребляемая оборудованием от ИБП:

856,2 ВА * 1,41 = 1207,3 ВА

Таблица 3. Выбранный вариант конфигурации ИБП для оборудования, подключенного к ИБП SKAT-UPS 3000 RACK

| Количество блоков SKAT BC 72/9 RACK, соединенных параллельно | Нагрузка, ВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 2 (18 Ач) | 2 ч | 1 ч | 40 мин | 30 мин | 20 мин | 10 мин |

Примечание: АКБ входит в комплект батарейных блоков SKAT BC 72/9 RACK, подключаемых к ИБП.

- Оборудование рабочего места мониторинга.

Таблица 4. Суммарная потребляемая мощность оборудования, получающего питание от ИБП SKAT-UPS 1500/900 (данные производителей оборудования)

| № п/п | Наименование оборудования | Потребляемая мощность, Вт | Кол-во, шт. | Суммарная потребляемая мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-2M-ID2 | 209 | 1 | 209 |
| 2 | 27" ЖК монитор | 45 | 1 | 45 |
|  |  |  |  | 254 |

Примечание: АКБ входит в комплект ИБП.

Примерное время резерва SKAT-UPS 1500/900 по данным производителя ИБП составляет 2 мин для нагрузки 900 Вт.

Для нагрузки 254 Вт время резерва составит 900 Вт/254 Вт * 2 мин = 7 мин.