Пояснительная записка

Содержание

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	3

3	РАБОТА СОТ	5

4	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СОТ	6

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая проектная документация Системы охранной телевизионной (далее, СОТ) разработана для Объекта на базе единой технической концепции построения систем безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов в объеме, необходимом для нормального функционирования и на основании архитектурно-планировочных решений, предоставленных Заказчиком.

Проектом учтены требования по функциональным связям, удобству эксплуатации оборудования и проведения профилактических ремонтов, соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии.

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1 Назначение СОТ.

2.1.1. СОТ предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения контроля над внутренней территорией объекта, рядом помещений служебного назначения, а также периметром объекта со стороны прилегающей территории.

2.1.2. СОТ обеспечивает цифровую видеозапись изображений, получаемых от всех цифровых видеокамер системы по срабатыванию видеодетектора;

2.1.3. СОТ формирует видеоархив длительностью не менее 30 суток. Дисковый массив для хранения архива организован в RAID6, что подразумевает защиту от выхода из строя не менее двух HDD.

2.1.4. Подключение к внутренней сети Ethernet дает возможность дистанционного просмотра видеоархива и записываемых изображений всех камер системы с помощью удаленных рабочих мест (УРМ) на постах охраны.

2.1.5. Доступ к информации СОТ защищается паролями.

2.2. Оборудование СОТ разделяется на станционное и периферийное.

К станционному оборудованию относится:

- Цифровой видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(U1.D2.YS21.K1)-b-91-36000-19''-Pro-ID4 (ООО «Видеомакс») Корпус 19'' 2U. Исполнение: Pro (RAID 6, Hot Swap, Redundant). Конфигурация: ID4 (Intel Xeon E3/DDR3 8GB/nVidia 1GB/без DVD/2GLAN). ОС Windows 7 Embedded Standard. Размер дискового пространства (HDD в составе изделия): 36 ТБ. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: ПО «Интеллект» - Ядро системы (Guardant)-1; Интеллект подключение IP-камеры-91; ПО «Интеллект» - Удаленное рабочее место (УРМ) - 1; ПО «Интеллект» - Подключение Лучи/Реле (1/1) - 2; ПО «Интеллект» - «АВТО-Интеллект» («Ураган Slow-2») - 1; ПО «Интеллект» - Ядро системы (Guardant) – 1.

- Коммутатор для сетевых камер СОТ «AT-GS950/8» на 8 портов - 1 шт.;

- Коммутатор для сетевых камер СОТ «AT-8000S/24PoE» на 24 пора с поддержкой технологии PoE - 3 шт.;

- Коммутатор для сетевых камер СОТ «AT-FS970M/48PS» на 48 поров с поддержкой технологии PoE - 1 шт.;

- Беспроводная Ethernet Wi-Fi точка доступа «NanoStation Loco M5» - 4 шт., устанавливается в верхней части лифтовой шахты и соединяется с одним из коммутаторов СОТ (см. схемы СОТ, лист 3, лист 5);

- Блок питания для сетевого оборудования с использованием технологии PoE «Ubiquiti PoE 24-12W» для электропитания точки доступа «NanoStation Loco M5», подключаемой к коммутатору.

- Источник вторичного электропитания резервированный «СКАТ-2400И7 RAC» с аккумуляторами «NP-12-12» для электропитания ИК-прожекторов;

Для цифрового видеосервера предусмотрен комплект запасных частей с расчетным сроком потребности 3 года:

- VIDEOMAX-ZIP-36000-3Y Комплект ЗИП. Для сервера с размером дискового пространства: 36000 GB; Размеры упаковки ШхГхВ: 480х163х163; Расчётный срок потребности в ЗИП: 3 года

К периферийному оборудованию относятся:

- Сетевая купольная камера «AXIS M3045-V» - 49 шт.;

- Сетевая купольная камера «AXIS M3025-VE» - 1 шт.;

- Сетевая купольная камера «AXIS P3904-R» - 4 шт.;

- Сетевая камера «AXIS P1365-Е Mk II» - 25 шт.;

- Сетевая камера «AXIS Q1614-E» - 2 шт.;

- Инфракрасный прожектор большой дальности «ПИК-11» - 8 шт.;

- Беспроводная Ethernet Wi-Fi точка доступа «NanoStation Loco M5» - 4 шт. для подключения сетевых камер в кабинах лифтов и обеспечения электропитания камер по информационному кабелю PoE (см. схемы СОТ, лист 3, лист 5);

- Блок питания для сетевого оборудования с использованием технологии PoE «Ubiquiti PoE 24-12W» для электропитания «NanoStation Loco M5» для подключения камеры в кабине лифта.

2.3 Таблицы потребления электропитания

Таблица потребления электропитания станционным оборудованием СОТ, установленным либо подводимым в помещение 420: (Таб.1):

| Оборудование | Потребление |
| --- | --- |
| VIDEOMAX-IP-Int(U1.D2.YS21.K1)-b-91-36000-19''-Pro-ID4 | 340 Вт |
| Allied Telesis AT-GS950/8 | 9,7 Вт |
| Allied Telesis AT-8000S/24PoE | 225 Вт |
| Allied Telesis AT-8000S/24PoE | 225 Вт |
| Allied Telesis AT-FS970M/48PS | 460 Вт |
| Ubiquiti PoE 24-12W х 4 | 48 Вт |
| «ПИК-11» х 8 | 120 Вт |

Таб.1

Таблица потребления электропитания станционным оборудованием СОТ в помещении 012 (Таб.2):

| Оборудование | Потребление |
| --- | --- |
| Allied Telesis AT-8000S/24PoE | 225 Вт |

Таб.2

Таблица потребления электропитания оборудованием, установленным на лифтовых кабинах (Таб.3):

| Оборудование | Потребление |
| --- | --- |
| Ubiquiti PoE 24-12W х 4 | 48 Вт |

Таб.3

# РАБОТА СИсТеМЫ СОТ

3.1. Все сетевые камеры СОТ запитываются от коммутаторов «Allied Telesis» «AT-8000S/24PoE» (3 шт.) и «Allied Telesis» «AT-FS970M/48PS» (1 шт.) с поддержкой технологии «Power-of-Internet» (PoE) из помещения Серверной объекта 420 и тех. помещения 012 в соответствии со Схемой сети СОТ.

3.2. Видеосигналы с камер СОТ подаются на входы коммутаторов «AT-8000S/24PoE» и «AT-FS970M/48PS» далее по локальной вычислительной сети передаются на управляемый коммутатор «AT-GS950/8» и далее на цифровой видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(U1.D2.YS21.K1)-b-91-36000-19''-Pro-ID4 (ООО «Видеомакс») на базе программного обеспечения «Интеллект» компании «ITV» (Россия).

3.3. Подключение сетевых камер в кабинах лифтах к СОТ осуществляется посредством беспроводного оборудования «Ubiquiti NanoStation». На крыше кабины лифта устанавливается монтажный шкаф «401R», 200х300х150 мм, серо-зеленый, с монтажной платой, без реек. В шкафу размещается блок питания для сетевого оборудования с использованием технологии PoE «Ubiquiti PoE 24-12W». Беспроводная Ethernet Wi-Fi точка доступа «NanoStation Loco M5» размещается вне шкафа для обеспечения прямой видимости с приёмником. Информация передается на приемник «NanoStation Loco M5», установленный в верхней части шахты лифта и подключённый к коммутатору СОТ через инжектор (блок питания) Ubiquiti PoE 24-12W. Схема подключения камер в лифтах на чертежах (схемы, лист 3, лист 5).

3.4. Система рассчитана таким образом, что обеспечивает получение видеопотока cо скоростью 15 кадр/с на каждый канал. Конфигурация позволяет обрабатывать до 91 сетевой камеры на видеосервер без отображения. Отображение камер осуществляется на удалённых рабочих местах (обеспечиваются заказчиком).

3.5. Соединение станционного оборудования СОТ с ЛВС производится с помощью патч-кордов 6-й категории («Panduit» UTPSP1MBUY и «Panduit» UTPSP2MBUY).

3.6 Автоматизация парковки

3.6.1 Общая информация

В СОТ реализована интеграция программного обеспечения «Интеллект» (программного модуля «Авто-Ураган») с системой контроля и управления доступом «Octagram Flex» (ООО «Октаграм») (предусмотрена проектом СКУД). Интеграция реализована на базе открытого протокола IIDK. Для осуществления работы данной интеграции в состав лицензий ПО видеонаблюдения добавлена лицензия «ПО «Интеллект» - Ядро системы».

3.6.2 Принцип работы

По факту распознавания номера транспортного средства в модуле «Авто-Ураган» на сервере с ПО «Интеллект» создаётся событие, содержащее информацию о распознанном номере. Затем данное событие средствами протокола IIDK отсылается на сервер (предусмотрен проектом СКУД) с предустановленным программным модулем «Octagram Flex». Программный модуль «Octagram Flex» записывает событие распознавания номера транспортного средства в собственную базу данных. Далее средствами программного модуля «Octagram Flex» настраивается сценарий дальнейших действий системы, таких, как открытие (закрытие) шлагбаума въезда (выезда) на автостоянку.

# Перечень работ по техническому обслуживанию системы ip видеонаблюдения

Техническое обслуживание (ТО) системы предусматривает следующие виды работ и их периодичность:

- работы по регламенту № 1 – один раз в месяц.

- работы по регламенту № 2 – один раз в полгода.

Перечень работ для различных регламентов:

Регламент № 1.

Проверка технического состояния кабельных линий.

Проведение технического диагностирования камер, сервера, коммутаторов.

Проверить состояние монтажа, крепление и внешний вид камер, сервера, коммутаторов.

Устранение неисправностей.

Регламент № 2

Провести работы по регламенту № 1.

Осмотреть и очистить оборудование.

Провести техническое диагностирование оборудования.

Провести проверку функционирования оборудования от источника бесперебойного питания.

Провести проверку оборудования и кабельных линий для определения скрытых отказов.

Обновление программного обеспечения по мере выхода новых версий.

Результаты проведения регламентных работ регистрируются в журнале по установленной форме.

Ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий относится к неплановому ТО.