СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДАЮ

__________________________                      ____________________________

(наименование организации-разработчика)                                                  (наименование организации-заказчика)

__________________________                      ____________________________

(должность)                                                                                                      (должность )

___________________________                    ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)                                                      (подпись, инициалы, фамилия)

"___" _______________ 2016 г.                   "___" ________________ 2016 г.

М.П.                                                                        М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ

«Научно-исследовательский институт»

(наименование объекта, подлежащего оборудованию системой)

_________________________________________________________

(адрес объекта, подлежащего оборудованию системой)

1. Общие сведения.

1.1.Заказчик проекта __ЗАО «***» ___________________________________

(наименование организации-заказчика, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

____________________________________________________________________

Основание для проектирования:

______Договор № **** от **. января 2016 года__________________________

(номер договора)

__________________________________________________________________

(другие документы)

Вид строительства: новое, реконструкция, техническое перевооружение

(капитальный ремонт систем охраны), расширение.

(нужное подчеркнуть)

Генеральная проектная организация____ ООО «***» ___________________

(Заполняется при наличии, наименование организации,           ____________________________________________________________________

адрес, телефон)

Срок проектирования:

Начало ___**. июль 2016 года ___________

(месяц, год)

Окончание ____**. август 2016 года _______

(месяц, год)

Стадии проектирования: проектная документация, рабочая документация

(нужное подчеркнуть).

1.2. При составлении проектной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми заказчиком:

Положение о контрольно-пропускном режиме на территории …«***» от

15.мая 2015 года______________________________________________________

(наименование документов)

____________________________________________________________________

2. Исходные данные для проектирования

2.1. Система охранная телевизионная (далее СОТ) предназначена для обеспечения противокриминальной защиты объекта, обнаружения и предупреждения нештатных ситуаций посредством круглосуточного наблюдения, записи, хранения и возможности просмотра зафиксированной видеоинформации. СОТ относиться к ситуационному наблюдению и призвана способствовать повышению эффективности работы оператора системы безопасности и охраны здания НИИ.

2.2. Проектирование СОТ следует осуществлять по чертежам (архитектурно-планировочные решения), разработанным ______________ ООО «***» ____________________________________________

(наименование организации)

и прилагаемым к данному Техническому заданию на проектирование.

Перечень чертежей, необходимых для проектирования СОТ в соответствии с разделом 4.

2.3. При проектировании руководствоваться ____________________________

(перечень документов: актами обследования,

__________________________________________________________________________________________________________

письмами, протоколами и др.)

2.4. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений (пространств), оснащаемых СОТ, изложенные в приложении 1.

2.5. Дополнительные условия: Объект «Научно-исследовательский институт» представляет собой отдельно стоящее строение. Конструктивно здание включает десять этажей и подвальное помещение.

3. Технические требования к проектируемой системе.

3.1. Тип системы _____Цифровая_________________________________

(аналоговая, цифровая)

3.2.  Места размещения постов видеонаблюдения:

| Номер поста | Место размещения поста (оси, отметки, номера чертежей) | Номера контролируемых зон (помещений, территорий), выводимых на пост (по приложению…) | Тип устройств отображения (видеомониторов, компьютеров) | Способ управления режимом отображения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СОТ планы, лист 11, помещение 013 | Объект в целом | Компьютер, монитор | Компьютер |
| 2. | СОТ планы, лист 12, план 3 этажа, помещение 032 | Администрирование системы | Компьютер, монитор | Компьютер |

Дополнительные сведения.

Здание объекта «Научно-исследовательский институт» относится к категории объектов с ограниченным доступом. Пост охраны и видеонаблюдения располагается в помещении 013 1-го этажа. Функции поста охраны: контроль доступа в здание и отдельные помещения, контроль общей обстановки всего здания, реагирование на нештатные ситуации. Необходимо выделить отдельное помещение для расположения компьютера администратора системы видеонаблюдения и СКУД.

3.3. Количество рабочих мест операторов для обслуживания поступающих видеосигналов на постах: 1.

3.4. Видеосервер(а) или устройства для архивирования установить__в помещении 033. Коммутацию также допускается осуществлять в помещении 095___

(количество и тип устройств: компьютер, устройство записи на CD-диск или лазерный диск и т.п.;

_____________________________________________________

место установки основного и дополнительного устройства для отображения).

3.5. В качестве устройства дистанционного управления телекамерами и параметрами объектива ______ использовать_______________________________

(да, нет)                                    (тип устройства: для управления положением телекамер

____________________________________________________________________

в горизонтальной или вертикальной плоскости, параметрами объектива (угол обзора, диафрагма и т.д.)

3.6. Обеспечить резервирование системы по питанию: резервное питание оборудования СОТ обеспечивает заказчик. Источник бесперебойного питания установлен в помещении "Электрощитовая" в подвале здания. Необходимо обеспечить прокладку кабелей электроснабжения для питания коммутационного и станционного оборудования СОТ.

Категория электроснабжения оборудования СОТ – 1-я.

3.7. Дополнительные данные

__Нумерацию портов принять по ГОСТ Р 53246-2008________________________

(необходимость скрытой прокладки кабелей, в траншеях,

______________________________________________________________________

потребность в устройствах регистрации потери видеосигнала и т.п.)

4. Требования по составу проектной (рабочей) документации (минимальный):

- схемы структурные СОТ;

- схемы электрические подключений СОТ;

- планы размещения оборудования СОТ (в т.ч. с указанием мест размещения оборудования СОТ, мест прокладки кабельных трасс СОТ);

- кабельный журнал;

- спецификация оборудования и материалов.

5. Прочие требования к СОТ.

5.1 Доступ в здание объекта.

Внутренние помещения здания представляют собой зоны с режимным доступом. Этажи с 1-го по 8-й являются зоной общего пропускного режима, 9-й и 10-й этажи представляют собой зону повышенного контроля безопасности с более высоким уровнем допуска. Для прохода на объект используется система турникетов. После входа в здание сотрудник НИИ проходит по личной электронной карте через турникет, либо получает временный пропуск в виде электронной карты. Посетители получают временный, либо разовый пропуск в виде электронной карты. Тактика работы системы доступа на территорию объекта регламентируется внутренними документами заказчика и реализована проектом системы контроля доступа.

5.2 Доступ в зоны повышенного контроля безопасности

Доступ в зоны повышенного контроля безопасности (9,10 этажи НИИ) осуществляется посредством системы фотоидентификации. Решение о допуске в такую зону принимает оператор на посту охраны после проверки данных считывания электронной карты и сопоставления изображения лица проходящего сотрудника, получаемого с камеры видеонаблюдения, с фотографией сотрудника в базе данных. Камеры для фотоидентификации должны быть компактными.

5.3 Интеграция с системами безопасности здания.

Требуется обеспечить интеграцию со СКУД для фиксации входа/выхода сотрудников на объект по картам доступа и передачи событий от СКУД в систему видеонаблюдения для вывода изображения с камеры по факту срабатывания датчика открытия/закрытия замка двери в зоне контроля данной камеры, а также реализации алгоритмов работы системы фотоидентификации (п.5.2)

5.4 Подключение видеодомофонов.

Предусмотреть подключение IP-видеодомофонов, расположенных на входах в зоны повышенного контроля, к системе видеонаблюдения для записи видеоизображения и звука (переговоров с оператором). Установка видеодомофонов предусмотрена проектом СКУД. Необходимо осуществить подключение к ЛВС СКУД для получения информации с IP-видеодомофонов.

5.5 Требования по хранению записанной информации.

Для экономии дискового пространства запись видеоданных должна осуществляться по детекции движения с использованием стандарта межкадрового сжатия H.264. Срок гарантированного хранения видеоданных для всех камер системы должен составлять не менее 30 суток. Видеоархив должен быть защищен от выхода из строя как минимум одного HDD с использованием отказоустойчивых массивов RAID.

5.6 Особенности тактики охраны.

Необходимо предусмотреть запрет для оператора на посту охраны на просмотр архива, а также, запрет на просмотр изображений с камер, расположенных в зонах и помещениях повышенного контроля безопасности (высокого уровня допуска), автоматически устанавливаемый в период санкционированного нахождения в этих зонах и помещениях сотрудников, обладающих данным уровнем допуска.

5.7 Администрирование системы.

Администрирование системы осуществляется с поста администратора в помещении начальника службы безопасности (помещение 032). Добавление, удаление, блокирование пользователей для доступа на объект осуществляется с ПЭВМ бюро пропусков (помещение 012).

5.8 Система электропитания.

Питание оборудования СОТ производить от существующего источника бесперебойного питания, расположенного в подвальном помещении здания.

5.9 Обеспечить ЗИП для цифрового видеосервера для замены HDD, вентиляторов и модулей БП на расчетный срок выхода из строя не менее трех лет. Обеспечить ЗИП для сетевых камер в объеме не менее 10%.

СОГЛАСОВАНО

_____________________________

наименование подразделения охраны

________________________           ПРИЛОЖЕНИЕ 1. К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

подпись, должность, ФИО                               Характеристика контролируемых зон (помещений, территорий) для проектирования

"___" ________________ 2016 г.            системы охранной телевизионной ____________________________

| Номер зоны | Наименование контролируемой зоны (помещения, территории) | Характеристика контролируемой зоны. Характер освещения | Внешние факторы |  |  |  |  | Задачи видеонаблюдения |  |  | Вид наблюдения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неблагоприятные климатические условия | Отсутствие или слабая освещённость | Наличие источн. эл. маг. помех | Возожность. засветок: прямых - ТК, задних – объекта. | Класс взрывопожароопасност. по ПУЭ | Обнаружение | Различение | Идентификация | Открытое демонстративное | Открытое малозаметное | Скрытое |  |
| 1 | Лифтовые холлы | Искусственное, 100лк | - | - | - | - |  |  | + |  | + |  |  | 001, 014, 021, 031, 041, 051, 061, 071, 081, 091, 1001 |
| 2 | Главный вход | Искусственное, круглосуточное, 100лк | - | - | - | + |  |  | + |  | + |  |  | 011 |
| 3 | Коридоры | Искусственное, 100лк | - | - | - | - |  |  | + |  | + |  |  | Этажи 1-10 |
| 4 | Серверная | Искусственное, 100лк | - | - | - | - |  |  | + |  | + |  |  | 033 |
| 5 | Вход в зоны повышенного контроля | Искусственное, круглосуточное, 100лк | - | - | - | - |  |  |  | + |  | + |  | 091, 1001 |
| 6 | Помещения лабораторий | Искусственное, 100лк | - | - | - | - |  |  | + |  | + |  |  | 092, 093, 094, 1002, 1003, 1004 |
| 7 | Складские помещения | Искусственное, 100лк | - | - | - | - |  |  | + |  | + |  |  | 1005, 1006 |

Ответственный представитель организации-заказчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)