Объект: Ледовый дворец

Адрес объекта:

Пояснительная записка

Содержание

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1	СИСТЕМА IP видеонаблюдения	3

3	РАБОТА СИСТЕМЫ СОТ	4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая проектная документация Системы охранной телевизионной (далее, СОТ) разработана для объекта «Ледовый дворец» на базе требований, предоставленных Заказчиком.

Проектом учтены требования по функциональным связям, Приказа МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092, удобству эксплуатации оборудования и проведения профилактических ремонтов, соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности.

- СИСТЕМА IP видеонаблюдения

2.1. Назначение СОТ.

2.1.1. СОТ предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения контроля внутри здания,

2.1.2. СОТ обеспечивает цифровую видеозапись изображений, получаемых от всех камер системы по срабатыванию видеодетектора.

2.1.3. СОТ формирует видеоархив длительностью не менее 30 дней

2.1.4. СОТ предусматривает возможность дистанционного локального просмотра изображения в режиме реального времени и видеоархива со всех камер системы с помощью удаленных рабочей станций (УРМ) в помещении Пост1 и Пост2.

2.1.5. СОТ предусматривает возможность работы модуля распознавания лиц на камерах AS6, AS7, AS8, AS11, AS14, AS15, AS16, AS23, AS26 в режиме реального времени.

2.1.6. СОТ предусматривает возможность работы модуля «оставленные предметы» на основе трекера объектов на камерах AS17, AS13, AS9, AS2, AS31, AS34, AS35, AS36, AS37, AS39, AS40.

2.2 Оборудование СОТ разделяется на станционное и периферийное

К станционному оборудованию относится: MES2308P, MES3324, MES2428P, SRT3000XLI, SRT96BP, SRT1500XLI, SRT48BP, Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(TevFR1chn9)-b-9-12000-19"-PRO-ID9.R1, Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(tr11.SPNX1.OB1)-b-36-32000-19"-PRO-ID4.R1, СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-8M-ID6, СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-2M-ID3,, 43UM7490, ProLite XUB2792UHSU-B1, ProLite XUB2493HS-B1.

К периферийному оборудованию относится:

Q1659 35 мм Q1659 50 мм DS-2CD4026FWD-AP, DS-2CD2123G0-IS

- РАБОТА СИСТЕМЫ СОТ

3.1. Все сетевые камеры СОТ (за исключением камер, направленных на трибуны) запитываются от коммутаторов MES2308P (1 шт.) или MES2428P (2 шт.) с поддержкой технологии «Power-of-Ethernet» (PoE) из помещения «Серверная» объекта или из Пост1 в соответствии с планами и схемами сети СОТ.

3.2 Камеры, направленные на трибуны запитываются непосредственно от блоков питания SKAT-V.24DC-18 исп.5000, установленный на медиакубе. Передача видеосигнала осуществляется по ВОЛС непосредственно на коммутатор MES3324

3.3. Видеосигналы с камер (за исключением камер, направленных на трибуны) СОТ подаются на входы коммутаторов MES2308P (1 шт.) или MES2428P (2 шт.), далее по локальной вычислительной сети передаются на коммутатор ядра сети MES3324 и далее на цифровые видеосервера VIDEOMAX-IP-Int(TevFR1chn10)-b-9-12000-19"-PRO-ID9.R1 и VIDEOMAX-IP-Int(tr11.SPNX1.OB1)-b-35-32000-19"-PRO-ID4.R1 на базе программного обеспечения «Интеллект» компании «ITV» (Россия).

3.4. Система обеспечивает получение и запись видеопотока cо скоростью не менее 15 кадр/с на каждый канал с обычных камер и 8 кадр/с с камер трибун в соответствии с требованиями плавности отображения и экономии дискового пространства. Отображение камер осуществляется путем передачи видеопотока АРМ операторов

1) на АРМ Оператора в помещении Пост1 с последующим выводом изображения на  6 мониторов, установленный в помещении Пост1.

2) На АРМ сотрудника МВД в помещение Пост2 c выводом изображения на два монитор на которых отображается входная зона

Для обеспечение минимальных задержек подключение АРМ к ЛВС осуществляется непосредственно к коммутатору MES3324.

3.5. Видеосервер СОТ устанавливается в серверную Ледового дворца

3.6. В помещении «Пост1» и  «Пост2» устанавливается Удалённое рабочее место мониторинга СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-8M-ID6 и СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-2M-ID3.

3.7. Обеспечения выполнения задач в зоне обзора трибуны обеспечивается с помощью камер Q1659 35 мм и Q1659 50 мм, установленных на медиакубе. Файл оптического расчёта, произведенного в ПО JSVG. В приложении 1.

3.8. Обеспечение выполнения задач по распознавания лиц в входной зоне и зоне лестничных площадок выполняется камерами DS-2CD4026FWD-AP с объективом HV3816P-8MPIR.

3.9 СОТ оснащена источниками бесперебойного питания, которые обеспечивают резервирование питания по сети 220В в сервера, камер, АРМ и сетевого оборудования в течение не менее, чем 30 минут в случае аварийного выключения подачи электроэнергии.

4.0. Интеграция с системой ОПС «Болид» и СКУД «Sigur» обеспечивается применением модулей интеграции на видеосервере VIDEOMAX-IP-Int(tr11.SPNX1.OB1)-b-35-32000-19"-PRO-ID4.R1.