СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДАЮ

__________________________                      ____________________________

(наименование организации-разработчика)                                                  (наименование организации-заказчика)

__________________________                      ____________________________

(должность)                                                                                                      (должность )

___________________________                    ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)                                                      (подпись, инициалы, фамилия)

"___" _______________ 2017 г.                   "___" ________________ 2017 г.

М.П.                                                                        М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ ТЕЛВИЗИОННОЙ

Нефтеналивная база

(наименование объекта, подлежащего оборудованию системой)

_________________________________________________________

(адрес объекта, подлежащего оборудованию системой)

1. Общие сведения.

1.1.Заказчик проекта __ЗАО «***» ___________________________________

(наименование организации-заказчика, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

____________________________________________________________________

Основание для проектирования:

______Договор № **** от **. ноябрь 2016 года__________________________

(номер договора)

__________________________________________________________________

(другие документы)

Вид строительства: новое, реконструкция, техническое перевооружение, расширение.

(нужное подчеркнуть)

Генеральная проектная организация____ ООО «***» ___________________

(Заполняется при наличии, наименование организации,           ____________________________________________________________________

адрес, телефон)

Срок проектирования:

Начало ___**. февраль  2017 года ___________

(месяц, год)

Окончание ____**. апрель 2017 года _______

(месяц, год)

Стадии проектирования: проектная документация, рабочая документация

(нужное подчеркнуть).

1.2. При составлении проектной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми заказчиком:

1.3. Прочие сведения:

Система охранная телевизионная (далее – СОТ) предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения видеоконтроля за охраняемыми зонами в режиме реального времени, сбора, обработки и регистрации всей видеоинформации в цифровом виде в течение длительного времени. СОТ предусматривает видеонаблюдение за периметром объекта, въездом и выездом авто- и железнодорожного транспорта, проходами через КПП, обеспечивает фиксацию регистрационных знаков транспортных средств.

2. Исходные данные для проектирования

2.1. Проектирование СОТ следует осуществлять по чертежам (архитектурно-планировочные решения), разработанным ______________ ООО «***» ____________________________________________

(наименование организации)

и прилагаемым к данному Техническому заданию на проектирование.

2.1 При проектировании руководствоваться ____________________________

(перечень документов: актами обследования,

__________________________________________________________________________________________________________

письмами, протоколами и др.)

Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений (пространств), оснащаемых СОТ, изложенные в приложении 1.

  - Дополнительные условия.

Объект «Нефтеналивная база» представляет собой огороженную территорию с расположенной на ней производственными, складскими и административными строениями. В помещениях КПП 1-3 организованы посты круглосуточного дежурства охраны. Проход на территорию объекта осуществляется через КПП 1 и 2, проезд автотранспорта осуществляется через КПП 1, проезд железнодорожного транспорта осуществляется через КПП 3.

3. Технические требования к проектируемой системе.

  - Тип системы: цифровая, на базе IP-камер.

  - Места размещения постов видеонаблюдения

Главный пост охраны и видеонаблюдения располагается в помещении административного здания. Функции главного поста охраны: контроль состояния системы наблюдения, контроль общей обстановки на периметре объекта и КПП, реагирование на нештатные ситуации, разбор спорных ситуаций.

Дополнительные посты охраны располагаются в помещениях КПП. Функции дополнительных постов охраны: контроль состояния системы наблюдения, контроль обстановки на местной КПП, реагирование на нештатные ситуации, разбор спорных ситуаций.

  - Общее количество рабочих мест операторов для обслуживания поступающих видеосигналов на постах: 4.

  - Видеосервер(а) или устройства для архивирования установить в помещении серверной административного здания

  - Обеспечить электропитание СОТ согласно документу «Задание на электропитание СОТ объекта «Нефтеналивная база». Обеспечить резервирование системы по питанию: не менее 30 мин для станционного оборудования СОТ и сетевых камер. Необходимо обеспечить прокладку кабелей электроснабжения для питания коммутационного и станционного оборудования СОТ.

Категория электроснабжения оборудования СОТ – 1-я.

  - Дополнительные данные

Нумерацию портов принять по ГОСТ Р 53246-2008

  - Требования по составу проектной (рабочей) документации (минимальный):

- схемы структурные СОТ;

- планы размещения оборудования СОТ (в т.ч. с указанием мест размещения оборудования СОТ, мест прокладки кабельных трасс СОТ);

- спецификация оборудования и материалов;

4. Прочие требования к СОТ.

  - Система охранная телевизионная должна быть основана на применении сетевых IP-камер высокого разрешения (не менее 2 мегапикселей).

  - Количество и места расположения видеокамер должны обеспечивать оператору службы охраны возможность визуального контроля за:

- внешним периметром объекта;

- участками территории около зданий проходных, предназначенных для входа и выхода людей на территорию объекта;

- участком территории объекта, предназначенном для въезда и выезда автомобильного транспорта;

- участком территории объекта, предназначенном для въезда и выезда железнодорожного транспорта.

  - Информация с видеокамер должна обрабатываться и храниться на обособленном сервере, обеспечивающего запись в режиме реального времени и глубину архива не менее 30 суток.

  - Изображение с видеокамер должно записываться в архив при обнаружении движения в поле зрения камер и при срабатывании проложенной вдоль периметра системы охраны «Тополь».

  - Система охранная телевизионная должна быть подключена к источнику электроснабжения и оборудована системой бесперебойного питания.

  - Видеосервер и соответствующий источник бесперебойного питания должны быть в конструктивном исполнении для размещения в 19” шкафах.

  - Система охранная телевизионная должна обеспечивать возможность своевременного обнаружения и документальной фиксации следующих событий:

- регистрационные знаки и внешний вид автотранспортных средств, въезжающих и выезжающих на территорию объекта;

- регистрационные номера железнодорожных цистерн и вагонов, въезжающих и выезжающих на территорию объекта.

- лица и внешний вид людей, входящих и выходящих на территорию объекта через проходную с возможностью последующей идентификации;

- неправомерный вход и выход на территорию объекта вне установленным мест.

  - Должно вестись автоматическое распознавание номеров автотранспорта и грузовых вагонов с последующей фиксацией в журнале ПО и возможностью поиска по номеру и по дате-времени проезда.

  - При проектировании необходимо предусмотреть использование видеокамер в герметичных термокожухах.

  - Предусмотреть защитные термошкафы для размещения и защиты оборудования от атмосферных и температурных воздействий.

  - В проекте предусмотреть использование волоконно-оптических линий связи.

  - Основное электропитание систем охранного телевидения должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В.

  - Проектные решения по размещению оборудования и коммуникаций должны обеспечивать беспрепятственную возможность последующего ремонта и обслуживания указанных технических средств и коммуникаций.

  - Система охранная телевизионная должна быть интегрирована с установленной системой охраны периметра «Тополь».

  - Должна быть предусмотрена видеозапись с камер по сигналу тревоги с участка, на котором сработал соответствующий датчик системы охраны периметра.

  - Должно быть предусмотрено выведение по сигнал тревоги на дежурный монитор камер, наблюдающих за участком, на котором сработал датчик системы охраны.

  - На каждом посту охраны должен быть визуальный контроль камер, наблюдающих за входом/въездом данного КПП.

  - На каждом посту охраны предусмотреть возможность одновременного вывода всех камер и вывод изображения с камер наблюдения за периметром по тревоге с системы охраны периметра.