Объект: Складское здание

Адрес объекта:

Пояснительная записка

Содержание

1. Общая часть	3

2. Назначение системы	3

3. Краткая характеристика объекта	3

4. Основные решения, принятые в проекте.	4

5. Кабельные линии связи	6

6. Указания по монтажу	7

7. Электропитание и заземление	7

8. Мероприятия по охране труда и техники безопасности.	9

9. Лист регистрации изменений	11

# 1. Общая часть

1.1 Рабочая документация системы охранного телевидения (СОТ) объекта «Складское здание», расположенного по адресу г. Москва разработана в соответствии с договором и техническим заданием Заказчика.

1.2 Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям пожарной безопасности, экологических, санитарно-гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию данной системы при соблюдении предусмотренных проектом решений.

# 2. Назначение системы

СОТ предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения видеоконтроля за охраняемыми зонами в режиме реального времени, сбора, обработки и регистрации всей видеоинформации в цифровом виде в течение длительного времени.

# 3. Краткая характеристика объекта

Объект «Складское здание» представляет собой два параллельно расположенных строения переменной этажности с расположенной между ними площадкой для маневрирования грузового транспорта и пожарных машин, находящиеся в ведении сетевой транспортной компании. В здании организован пост круглосуточного дежурства охраны. Части площадки отведена под открытую наземную автостоянку для сотрудников объекта на 25 машиномест. В помещениях здания отсутствует активная и агрессивная среда, а также запылённость выше санитарных норм.

4. Основные решения, принятые в проекте.

На территории объекта установлены 37 сетевых камер.

СОТ обеспечивает визуальный контроль и оценку обстановки во внутренних складских помещениях и на периметре объекта. Центральное оборудование СОТ позволяет производить запись со всех видеокамер и обладает возможностью последующего воспроизведения записи.

В системе используется следующее базовое оборудование:

- Cетевая видеокамера в термокожухе Hikvision DS-2CD2022WD-I, CMOS 1/2,8”; объектив 4 мм; F2.0; 0,01 лк; до 1920х1080, H.264/MJPEG, ИК-подсветка до 30м, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +60°C – 22 шт.

- Cетевая видеокамера в термокожухе Axis M2025-LE, CMOS 1/2,8”; объектив 2,8 мм; F2.0; 0,04 лк; до 1920х1080, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +50°C – 15 шт.

- Видеосервер VIDEOMAX-IP-McsLS(Rc15)-b-37-16000-19''-PRO-ID3.16Gb. Корпус 19'' 2U. Исполнение: Pro (RAID 6, Hot Swap, Redundant). Конфигурация: ID3 (Intel Xeon E3/DDR4 8GB/SSD 120GB/nVidia 1GB/без DVD/2GLAN). Макс. потр. 360 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Размер дискового пространства (HDD в составе изделия): 16 ТБ. Вес (Н/Б), кг: 28,2/35,1. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: Macroscop LS подключение IP-камеры-37; ПО "Macroscop LS" - Резервирование 1 канала с отображением - 15; Модификации в составе изделия: Увеличение оперативной памяти до 16Гб (для ID3-ID6) - 1; - 1 шт.

- Видеосервер VIDEOMAX-IP-McsLS-b-15-8000-19''-PRO-ID3.16Gb (резервный) Корпус 19'' 2U. Исполнение: Pro (RAID 6, Hot Swap, Redundant). Конфигурация: ID3 (Intel Xeon E3/DDR4 8GB/SSD 120GB/nVidia 1GB/без DVD/2GLAN). Макс. потр. 342 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Размер дискового пространства (HDD в составе изделия): 8 ТБ. Вес (Н/Б), кг: 26,9/33,7. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: Macroscop LS подключение IP-камеры - 14; Модификации в составе изделия: Увеличение оперативной памяти до 16Гб (для ID3-ID6) - 1; - 1 шт.

- Удаленное рабочее место СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID1. Корпус Mini-ITX. Конфигурация: ID1 (Intel Pentium/DDR4 8GB/SSD 120GB/без DVD). Макс. потр. 70 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Кол-во подключаемых мониторов (DVI/HDMI): 2. Вес (Н/Б), кг: 5,4/7,4. Гарантийный период для изделия – 3 года. – 2 шт.

- 16-портовый гигабитный коммутатор Allied Telesis AT-GS900/16 – 1 шт.

- Сетевой коммутатор с возможностью питания по технологии PoE Hikvision DS-3E0326P-E – 2 шт.

- Источник бесперебойного питания APC SMX2200HV – 1 шт.

- Источник бесперебойного питания APC SC420I – 2 шт.

- Монитор AOC i2769Vm, 27” – 4 шт.

Все видеокамеры, устанавливаемые на объекте, имеют влагозащитный корпус с подогревом для обеспечения нормальной работы в условиях перепадов температуры, осадков, агрессивной среды и т.д.

Видеокамеры, устанавливаемые по периметру здания обладают вандалозащищенным корпусом.

Центральное оборудование для сбора видеоинформации и электропитания видеокамер располагается в помещениях 1.1.20 и настенном шкафу № 2.

Электропитание сетевых камер предусматривается по технологии «Power-of-Internet» (PoE) от коммутаторов Hikvision DS-3E0326P-E. Коммутаторы обеспечивают электропитание камер до 15 Вт на канал. Коммутаторы располагаются в стоечном шкафу № 1 и подвесном шкафу № 2.

На объекте предусматривается один круглосуточный пост видеонаблюдения:

- Пост охраны в пом. «Помещение охраны» (1.1.30);

В пом. «Помещение охраны» (1.1.30) предусматриваются два места оператора в составе:

- Рабочая станция СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID1 - 2 шт;

- Монитор с диагональю 27" AOC i2769Vm - 4 шт;

- Мышь – 2 шт;

- Клавиатура – 2 шт;

- Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SC 420VA 230V SC420I – 2 шт;

Оператор видеонаблюдения имеет возможность просмотра всех 37-и камер единовременно на каждом мониторе в режиме реального времени (кол-во камер, выводимых на монитор, определяется в процессе пуско-наладки), а также видеоархива. Источник бесперебойного питания обеспечивает бесперебойную работу оборудования, в отсутствие электропитания 220В, от аккумуляторных батарей в течение не менее 10 минут. Для подключения рабочих станций к локальной сети используются розетки Hyperline SBB1-1-WH с модулем Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-WH, устанавливаемые в непосредственной близости на стене.

Функционирование системы

Видеопоток от сетевых камер поступает на видеосервер Видеосервер VIDEOMAX-IP-McsLS(Rc15)-b-37-16000-19''-PRO-ID3.16Gb, под управлением ПО «Macroscop LS». Видеосервер имеет возможность обработки сигналов от 37-и IP-видеокамер и используется без функции отображения. Просмотр видеокамер возможен только с удаленных рабочих мест. Скорость при видеозаписи и при просмотре в режиме реального времени составляет 12 кадров в секунду. Формат сжатия - Н.264. Время хранения видеоархива - 30 суток. Запись осуществляется по детекции движения на периметральных камерах и непрерывно на камерах в зонах погрузочно-разгрузочных работ. Камеры, расположенные в зоне погрузки-разгрузки (Axis M2025-LE) оснащены технологией Zipstream, позволяющей дополнительно сжимать видеопоток в зависимости от интенсивности движения в кадре и значительно снижать сетевой трафик и размер видеоархива в периоды низкой активности проводимых погрузочно-разгрузочных работ или перерывах в работе.

Видеосервер, удаленные рабочие станции, сетевые коммутаторы Hikvision DS-3E0326P-E объединяются по сети Ethernet при помощи коммутатора Allied Telesis AT-GS900/16.

5. Резервирование системы

Для камер, расположенных в зонах погрузочно-разгрузочных работ обеспечен функционал резервирования в части записи, хранения и просмотра архива. Для этого в состав программного обеспечения «Macroscop LS» включён специальный программный модуль «Резервирование одного канала с отображением» в кол-ве, соответствующем числу резервируемых камер. Для организации правильной работы модуля в системе предусмотрен резервный сервер (Видеосервер VIDEOMAX-IP-McsLS-b-15-8000-19''-PRO-ID3.16Gb). В случае выхода из строя основного сервера с камерами, на которые установлен модуль, только эти камеры будут перенесены на резервный сервер. Перенос обеспечит стабильную трансляция видео в реальном времени на экране пользователя и исключит потери архива на время отключения сервера. Модуль «Резервирование одного канала с отображением» предусмотрен для следующих камер: AS.1 - AS.14, AS.37.

6. Работа поста охраны

Работа операторов на посту охраны организована таким образом, чтобы в процессе видеонаблюдения имелась возможность использования одного рабочего места для расследования спорных ситуаций во время проводимых работ посредством просмотра и поиска в архиве соответствующих данным обстоятельствам эпизодов.

7. Указания по монтажу

Монтаж оборудования производить в соответствии с настоящей рабочей документацией и заводской технической документацией на оборудование.

Все работы по установке и монтажу оборудования производить при условии обязательного соблюдения требований безопасности, изложенных в ПУЭ издание 7.

8. Электропитание и заземление

Электропитание системы СОТ осуществляется по 1-й категории надёжности электроснабжения сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц и подаётся на автоматические выключатели, предусмотренные для слаботочных систем (см. проект ЭОМ), данным проектом не предусматриваются.

Бесперебойное питание оборудования СОТ обеспечивается источниками бесперебойного питания, со свинцово-кислотными аккумуляторами. Время резервирования составляет не менее 10 мин.

Таблица потребления электропитания станционным оборудованием и коммутаторами СОТ, установленными в помещении 1.1.20 и в настенном шкафу № 2 (Таб. 1):

| Оборудование | Потребление |  |
| --- | --- | --- |
| Видеосервер VIDEOMAX-IP-McsLS(Rc15)-b-37-16000-19''-PRO-ID3.16Gb | 360 Вт |  |
| Видеосервер VIDEOMAX-IP-McsLS-b-15-8000-19''-PRO-ID3.16Gb (резервный) | 340 |  |
| Hikvision DS-3E0326P-E | 440 Вт |  |
| Hikvision DS-3E0326P-E | 440 Вт |  |
| Allied Telesis AT-GS900/16 | 10 Вт |  |
| Вентиляторная панель TFAT-T2FM-RAL9004 Hyperline | 50 Вт |  |

Таб. 1

Таблица потребления электропитания станционным оборудованием и коммутаторами СОТ, установленными в помещении 1.1.30 (Таб. 2):

| Оборудование | Потребление |
| --- | --- |
| СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID1 | 70 Вт |
| СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID1 | 70 Вт |
| Монитор, 27’ AOC i2769Vm | 35 Вт |
| Монитор, 27’ AOC i2769Vm | 35 Вт |
| Монитор, 27’ AOC i2769Vm | 35 Вт |
| Монитор, 27’ AOC i2769Vm | 35 Вт |

Таб. 2

Для обеспечения безопасной эксплуатации до начала работы необходимо заземлить имеющиеся металлические корпуса, при этом контактное сопротивление заземления должно быть не более 0,05 Ом.

Для заземления используется провод ПВ3-4. Заземление оборудования осуществляется в одной точке.

Присоединение заземляющих защитных проводников к частям оборудования выполняется болтовым соединением.

9. Мероприятия по охране труда и техники безопасности.

9.1 Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по техники безопасности и противопожарной безопасности.

9.2 К работе по монтажу установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

9.3 Работу необходимо производить с соблюдением ПУЭ. Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении.

9.4 При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы, стремянки, строительные леса. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека.

9.5 При монтаже и наладке необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятий-изготовителей, ведомственными инструкциями и указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов и средств сигнализации.

9. Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стр.) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | Заме-нен-ных | новых | Аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |